## Slide 1
2026年度 研究開発実習 成果報告
建物設備運用開発課
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
前日の気温予報から予冷時間を推計する BM 向け意思決定支援システムの開発
05:05
08:00
現行の起動時刻
この 2 時間 55 分が、判断の対象
始業・目標到達時刻
起動時刻と稼働日は実測。電力量と削減額は合成データによる試算で、実データ受領後に再検証する。
パナソニック エレクトリックワークス株式会社 ソリューション開発本部 システムソリューション開発センター
2026.08
Notes: 研究開発実習の成果として、オフィスビルの熱源をいつ起動すべきかという問題に取り組みました。テーマは、熱源の起動をどこまで遅らせてよいかです。左端にあるのが現在の起動時刻である5時5分、右端が始業の8時で、その間のおよそ2時間55分が今日お話しする対象になります。前日に得られる気温予報から必要な予冷時間を推計し、始業時の快適性を守ったまま早朝の運転を削るという方式を、BM向けの意思決定支援システムとしてつくりました。なお本日お示しする数値はすべて合成データによる参考値で、実データを受領したあとに同じ手順で検証し直す前提です。

## Slide 2
01 現場で起きていること
02 / 11
前任者が決めた時刻を、誰も動かせていない
気温が違う日も、起動時刻はほとんど動いていない。
現場の状況
起動スケジュールは、前任者がつくった 早朝一律の設定をそのまま流用している。 通常平日は 05:00、休み明けは 03:00。
8:00 の始業時に冷え切っていないと クレームになる。遅らせてよい根拠が ないため、安全側に倒し続けるしかない。
起動は消費電力の立ち上がりから自動検出（下位 5% 基準・5 分連続）。 8/18 のお盆休みは非稼働日として学習から除外している。
検出された起動時刻（8/19〜8/30 の 12 日）
チラーA
チラーB
05:00
05:15
05:30
05:45
06:00
A は 12 日のうち 10 日が 05:05、2 日が 05:06。 B は A の 30 分後に、固定インターバルで起動する。
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: 現場では、起動スケジュールが前任者のつくった早朝一律の設定のまま引き継がれています。通常平日は5時、休み明けは3時という設定です。担当者が動かせないのは、朝8時の始業時に室温が冷え切っていないとクレームになるからで、遅らせてよいという根拠がない以上、安全側に倒し続けるしかありません。右のグラフは8月19日から30日までの12日間について、消費電力の立ち上がりから自動検出した起動時刻を並べたものです。チラーAは12日のうち10日が5時5分、残り2日が5時6分で、チラーBはその30分後に固定インターバルで起動しています。日によって気温は違うのに、起動時刻はほとんど動いていません。つまり現行運用には、温度条件に応じて起動を変えるという判断基準そのものが入っていないということです。

## Slide 3
01 現場で起きていること
03 / 11
5:05 に起動し、6 時台には冷え切っている
起動から到達までより、到達してから始業までのほうが長い。
05:05 に起動し、消費電力が 一気に立ち上がる。
6:30〜7:00 には、全系統が 設定温度へ到達している。
そこから 8:00 までの 1 時間 以上は、冷え切った部屋を保つ ためだけの運転が続く。
室温を下げる仕事は、 すでに終わっている。
図は 2025-08-20 の 1 分値波形。 合成データによる参考値。
削る対象
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: ではその固定運用で、実際に何が起きているかを見ます。これは8月20日の1分値の波形で、5時5分の起動で消費電力が一気に立ち上がり、6時半から7時のあいだには全系統が設定温度へ到達しています。問題はそのあとで、到達してから8時までの1時間以上は、すでに冷え切った部屋を保つためだけの運転が続いています。図の中で色を敷いている区間がそれで、今回削る対象はここです。室温を下げるという仕事自体はもう終わっていて、あとは維持しているだけだ、という点が出発点になります。この波形も合成データによる参考値です。

## Slide 4
02 どう解いたか
04 / 11
起動時刻は、前日の夕方に人が決める
この 2 つを外すと、どれだけ精度の高いモデルでも現場では使えない。
制約 1 — 決定のタイミング
起動時刻は、前日の夕方に人が決める。
前日の夕方
起動時刻を決める
翌朝
室温はまだ分からない
だから室温を経由せず、前日に得られる翌日の気温予報から予冷時間を直接推計する。
制約 2 — 損失の重さ
未達 — 始業時に冷えていない
クレームにつながる。高コスト。
過剰予冷 — 早く冷やしすぎている
電力の無駄。低コスト。
だから予冷時間は中央値ではなく、残差の上側分位で見積もり、安全側に倒す。
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: ここから設計の話に移りますが、方式をほぼ決めてしまった制約が2つあります。1つめは決定のタイミングで、起動時刻は前日の夕方に人が決めるということです。決める時点では翌朝の室温はまだ存在しないので、室温を経由する制御はそもそも成り立ちません。だから前日に得られる翌日の気温予報から、必要な予冷時間を直接推計する方式を採りました。2つめは損失の重さで、始業時に冷えていないという未達はクレームにつながり高コストである一方、過剰予冷は電力の無駄にとどまり低コストです。損失が非対称なので、予冷時間は中央値ではなく残差の上側分位で見積もり、安全側に倒します。この2つを外すと、どれだけ精度の高いモデルをつくっても現場では使えません。

## Slide 5
02 どう解いたか
05 / 11
室温を経由せず、気温予報から予冷時間を読む
モデルが出すのは素の予冷時間。現場に渡す値には、安全側の余裕を積む。
推計の形
必要な予冷時間 ＝ f（起動時の外気温, 設定温度）＋ 安全側マージン
単位は分。入力は前日に得られる気温予報と設定温度だけで、室温は使わない。
現場に渡す値の内訳
モデル出力
気温と設定温度から算出
＋
安心保証の余裕
残差の上側 95% 分位
＋
予報の外れ分
1.5℃ 相当を上乗せ
＋
休み明けの上乗せ
休み明けの日だけ
安心保証 95% と予報の外れ幅 1.5℃ は 画面で選ばせず固定している。毎回選ばせ ると判断がぶれ、再現性が失われる。
内訳を分けて表示するのは、どこが効いて時刻が決まったかを BM が自分で確認できるようにするため。 係数は models/precool_curve.json から読み込む。
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: 推計の形はここに書いたとおりで、起動時の外気温と設定温度から必要な予冷時間を出します。入力は前日に得られる気温予報と設定温度だけで、室温は使いません。ただし現場に渡すのはモデルの出力そのものではなく、そこに安全側の余裕を積み上げた値です。内訳はモデル出力、残差の上側95パーセント分位にあたる安心保証の余裕、予報が外れる分として1.5度相当、そして休み明けの日だけ乗せる上乗せの4つです。この安心保証95パーセントと予報の外れ幅1.5度は画面で選ばせず固定しています。毎回担当者に選ばせると判断がぶれて、運用としての再現性が失われるからです。内訳を分けて表示しているのは、どこが効いて時刻が決まったかを担当者自身が確認できるようにするためで、係数は画面やコードではなくモデルのJSONから読み込んでいます。

## Slide 6
02 どう解いたか
06 / 11
休日明けを混ぜず、直線も引かなかった
同じ外気温でも別の現象で、通常平日だけでも外気温の幅が狭い。
所要予冷時間 [分]
0
40
80
120
160
20
22
24
26
28
30
32
34
休日明け（n=2）
通常平日（n=6）
モデル予測線（約 36 分）
起動時刻の外気温 [℃]
淡い帯は学習に使った外気温の範囲。休み明けは予報外気温を +2.0℃ で読み替える。
学習で守ったこと
休日明けを分離した
通常平日 33.8 分に対し、休日 明けは 159.0 分。混ぜると通常 平日を過大に見積もる。
直線を引かなかった
外気温幅が 23.5〜25.1℃ と狭い。 傾きを持たせず、ほぼ水平な予測線 にとどめ、範囲外は外挿と警告する。
LOO-MAE で選んだ
湿度を足しても改善は 0.02 分。 保守性から温度差主体を採った。
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: モデルの学習では、当てはめない方向の判断を2つしています。1つは休日明けの分離です。土日や祝日の明けは躯体に熱が残っていて、通常平日の平均33.8分に対して平均159.0分と大きく延びます。グラフの上のほうに離れている2点がそれで、混ぜて学習すると通常平日の見積もりが過大になるため、通常平日のデータだけでモデルを学習しました。もう1つは、その通常平日でも回帰直線を引かなかったことです。学習に使えた外気温の幅は23.5度から25.1度と狭く、無理に傾きを持たせず、ほぼ水平な予測線にとどめています。学習範囲の外に出た入力は外挿として画面に警告を出します。説明変数は当てはまりではなく1件抜き交差検証、LOO-MAEで選んでいて、湿度やエンタルピーを足した版も試しましたが改善は0.02分にとどまったため、センサー故障のリスクと保守性を考えて温度差主体のモデルを採りました。なお運用時は、休み明けの予報外気温を2.0度高く読み替えて同じ式に通しています。

## Slide 7
03 何が確かめられたか
07 / 11
平日実働 9 日、全日 8:00 までに到達した
平日実働 9 日間に学習済みモデルを当て、現行運用と比べた。
8:00 到達率
100%
8/19〜8/22, 8/25〜8/29
削減した過剰予冷区間
最適運転（通常平日）
最適運転（休日明け）
到達時刻
08/19(火)
08/20(水)
08/21(木)
08/22(金)
08/25(月)
休日明け
08/26(火)
08/27(水)
08/28(木)
08/29(金)
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
現行 05:05
始業 08:00
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: ここからは確かめられた範囲です。8月19日から22日と、25日から29日までの平日実働9日間について、学習済みモデルを当てて現行運用と比べました。淡い帯が現行の5時5分から推奨起動までの区間で、ここは停止を維持する時間になります。その右の濃い帯が最適運転の時間帯で、丸印が設定温度への到達時刻です。9日すべてが8時の縦線より手前、7時57分前後で到達していて、到達率は100パーセントでした。8月25日の月曜だけは休み明けとして自動判定され、蓄熱ぶんの上乗せを通したうえで到達しています。この結果も合成データに基づく参考シミュレーションである点は付け加えておきます。

## Slide 8
03 何が確かめられたか
08 / 11
削れたのは、始業前電力のおよそ 65%
到達率を落とさずに、始業前の電力を日あたり 25.0 kWh 削減できる。
8:00 到達率
100%
9 日すべてが 7:57 前後で 設定温度へ到達した。
平均起動遅延
+121分
現行 05:05 に対して、約 2 時間 後ろ倒しできる。
日あたり削減電力量
25.0 kWh
始業前電力のおよそ 65% に あたる。
この数字の前提
9 日間の累計は 225.4 kWh。電気代換算で 約 6,000 円、CO2 換算で約 100 kg-CO2。 いずれも合成データに基づく参考値。
予冷時の平均電力は、実績データから算出した値を モデル JSON 経由で渡している。画面で人に入力さ せると、データを取り直しても古い数字が残るため。
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: 削減の側を数量で見ます。8時の到達率は9日間すべてで100パーセント、平均の起動遅延は現行の5時5分に対して121分で、およそ2時間後ろ倒しできる計算です。日あたりの削減電力量は25.0キロワットアワーで、これは始業前の電力のおよそ65パーセントにあたります。9日間の累計では225.4キロワットアワー、電気代換算で約6000円、二酸化炭素換算で約100キログラムです。前提として、予冷時の平均電力は実績データから算出した値をモデルのJSON経由で渡していて、画面で人に入力させていません。人が入力する形にすると、データを取り直しても古い数字が残ってしまうからです。繰り返しになりますが、これらはすべて合成データに基づく参考値です。

## Slide 9
03 何が確かめられたか
09 / 11
前日の夕方に、この 1 画面だけを見る
遅らせるほど省エネになり、ある時刻を超えると 8:00 に間に合わない。
始業前消費電力量 [kWh]
0
20
40
60
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
現行 05:05
約 36 kWh
推奨 07:05
約 11 kWh
この右側は 8:00 に間に合わない
起動時刻
07:05
縦線は 8:00 到達の限界。省エネ側は左軸、リスク側はこの限界として示している。
BM が見る 1 画面
BM が決めるのは 2 つだけ
設定温度
休み明けかどうか
月曜と祝日の翌日は自動判定
自動で入る情報
翌日の時間別気温・湿度予報を Open-Meteo から取得する。
画面が返すもの
推奨起動時刻と、予冷時間の内訳を 分けて表示する。値域外なら外挿警告。
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: この判断を担当者が前日の夕方に1画面でできるようにしたのが、運用画面です。左のグラフは横軸に起動時刻を取り、縦軸に始業前の消費電力量を置いています。起動を遅らせるほど省エネにはなりますが、ある時刻を超えると8時に間に合わなくなる。その限界が縦線の7時5分で、右側の網掛けは間に合わない領域です。現行の5時5分ではおよそ36キロワットアワー、推奨の7時5分ではおよそ11キロワットアワーで、この差が先ほどの1日25キロワットアワーにあたります。画面で担当者が決めるのは設定温度と、休み明けかどうかの2つだけで、月曜と祝日の翌日は自動で判定されます。翌日の時間別の気温と湿度の予報はOpen-Meteoから自動取得し、画面は推奨起動時刻とあわせて予冷時間の内訳を分けて返します。入力が学習データの値域を外れたときは、外挿である旨を警告します。

## Slide 10
04 どこまで言えるか
10 / 11
まだ確かめていないことを、先に書いておく
手順とモデルの形は確かめられた。数値はまだ裏づけていない。
まだ確かめていないこと
01
数値は合成データの参考値
実データでの再現はこれから。
02
+2.0℃ は運用値
学習した係数ではない。休日明けの標本が 2 件しかなく、係数化できていない。
03
学習した外気温幅が狭い
23.5〜25.1℃ の範囲でしか確かめていない。 中間期・猛暑日・冬期暖房は範囲外。
そのために次にやること
実データで再検証する
check_data.py で期間・欠測・外れ値を点検し、 fit_models.py で再学習して LOO-MAE で評価する。
通年データへ広げる
中間期・猛暑日・冬期暖房まで外気温の範囲を 広げ、前日最高気温や日射量を加えて精度を上げる。
他フロア・他棟へ広げる
共通パッケージとしてデータ CSV の差し替えだけで 展開し、BEMS のデマンド制御へつなげる。
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: 一方で、まだ確かめていないことを先に申し上げます。1つめは、本日の数値がすべて合成データによる参考値であることで、実データでの再現はこれからです。2つめは休み明けの2.0度の上乗せで、これは実績を見て決めた運用値であって、学習した係数ではありません。休み明けの標本が2件しかなく、係数化できていないためです。3つめは学習に使った外気温の幅で、23.5度から25.1度の範囲でしか確かめられておらず、中間期や猛暑日、冬期の暖房は範囲外です。これに対して次にやることは3つです。まず実データでcheck_data.pyによって期間、欠測、外れ値を点検し、fit_models.pyで再学習してLOO-MAEで評価し直します。次に通年データを投入して外気温の範囲を広げ、前日の最高気温や日射量を加えて蓄熱負荷の精度を上げます。最後に、共通パッケージとしてデータのCSVを差し替えるだけで他フロアや他棟へ展開し、BEMSのデマンド制御へつなげていきます。

## Slide 11
04 どこまで言えるか
11 / 11
つくったのは、起動時刻を動かすためのものさし
残したのは削減量ではなく、BM が自分で時刻を決められる基準。
課題
判断基準がないまま、 固定起動が続いていた。
方式
室温を経由せず、翌日の 気温予報から見積もる。
残したもの
内訳を開示して推奨時刻を 出す 1 画面と、その手順。
現行 05:05
推奨 07:05
始業 08:00
根拠を持って動かせるようになった幅
必要な運転
次の一歩：実データでモデルを再学習し、現場の運用値として確認する。
ご清聴ありがとうございました。質疑応答をお願いします。
熱源の起動を、どこまで遅らせてよいか
起動時刻と稼働日は実測、電力量は合成データによる試算
Notes: まとめます。課題は、判断基準がないまま固定起動が続いていたことでした。方式は、室温を経由せず翌日の気温予報から予冷時間を安全側に見積もることです。残したものは、内訳を開示したうえで推奨時刻を出す1画面と、値を1箇所に集めた再現可能な手順です。表紙でお見せした5時5分から8時までの幅のうち、根拠を持って動かせるようになったのが7時5分までの部分で、その先は必要な運転として残ります。つまり今回つくったのは削減量そのものではなく、担当者が自分で起動時刻を決められる判断のものさしです。次の一歩として、実データでモデルを再学習し、現場の運用値として妥当性を確認します。ご清聴ありがとうございました。